□ 실내공기질 오염도검사 결과

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
무지개 어린이집 (어린이집)	2019.02.18.	평균	14.3	848	33.4	91
		무지개반	16.7	799	35.0	69
		2층 복도	11.9	898	31.8	113

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (권고기준)
			폼알데하이드 (210㎍/㎥이하)	벤젠 (30㎍/㎥이하)	톨루엔 (1000㎍/㎥이하)	에틸벤젠 (360㎍/㎥이하)	자일렌 (700㎍/㎥이하)	스타이렌 (300㎍/㎥이하)
블루마시티 KCC스위첸 (신축공동주택)	2019.03.13. ~2019.03.14.	104동 4603호	23.8	2.3	1187.7	88.2	122.2	20.5
		104동 2301호	32.9	2.4	1208.4	55.8	79.2	46.1
		102동 2302호	16.7	2.1	891.2	33.2	36.4	20.3
		101동 4601호	32.7	4.2	1726.2	82.9	172.4	26.8
		101동 303호	7.9	1.7	210.8	9.9	14.6	2.5
		102동 301호	40.4	4.4	1628.1	57.2	81.0	7.4
		103동 2302호	37.3	2.5	1542.5	75.6	124.2	56.8

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
병영자연 어린이집 (어린이집)	2019.03.27.	평 균	81.9	555	8.4	254
		1층 로비	88.7	339	3.9	226
		2층 도서관	75.0	770	12.9	282

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
푸른솔 어린이집 (어린이집)	2019.04.02.	평 균	36.1	664	16.2	144
		1층 로비	51.2	661	17.4	255
		2층 꽃잎반	21.0	667	15.0	33

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
현대자동차 어린이집 (어린이집)	2019.04.22.	평 균	29.2	650	7.9	115
		유희실	28.8	596	6.8	100
		도서관	29.6	704	9.0	130

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (권고기준)
			폼알데하이드 (210㎍/㎥이하)	벤젠 (30㎍/㎥이하)	톨루엔 (1000㎍/㎥이하)	에틸벤젠 (360㎍/㎥이하)	자일렌 (700㎍/㎥이하)	스타이렌 (300㎍/㎥이하)
블루마시티 KCC스위첸 (신축공동주택)	2019.04.03.	104동 4603호	-	-	1127.0	-	-	-
		104동 2301호	-	-	685.5	-	-	-
		101동 4601호	-	-	935.4	-	-	-
		102동 301호	-	-	681.0	-	-	-
		103동 2302호	-	-	974.0	-	-	-

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (권고기준)
			폼알데하이드 (210㎍/㎥이하)	벤젠 (30㎍/㎥이하)	톨루엔 (1000㎍/㎥이하)	에틸벤젠 (360㎍/㎥이하)	자일렌 (700㎍/㎥이하)	스타이렌 (300㎍/㎥이하)
블루마시티 KCC스위첸 (신축공동주택)	2019.04.22.	104동 4603호	-	-	926.5	-	-	-

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
엘림종합 복지센터 (노인요양시설)	2019.05.21.	평 균	32.1	415	7.9	134
		1층 로비	48.1	338	6.8	160
		지하1층 프로그램실	16.2	491	9.0	109

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산명성 전문요양원 (노인요양시설)	2019.05.22.	평 균	20.8	526	10.9	472
		1층 로비	20.8	513	13.0	774
		3층 로비	20.8	540	8.8	170

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산시티병원 (의료기관)	2019.06.03.	평 균	59.9	687	32.3	375
		1층 로비	67.0	723	34.3	688
		3층 로비	56.2	769	28.9	221
		6층 로비	56.6	568	33.6	217

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산시티e병원 (의료기관)	2019.06.19.	평 균	47.1	705	28.1	363
		1층 로비	51.7	653	34.5	405
		6층 병동치료실	42.4	757	21.7	320

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)
울산광역시 강북교육지원청 (업무시설)	2019.07.16.~ 2019.07.17.	평 균	13.0
		본관1층 로비	16.1
		별관1층 로비	9.8

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)
울산광역시 북구청 (업무시설)	2019.08.12.~ 2019.08.13.	평 균	18.2
		2층 복도	19.1
		3층 복도	20.5
		4층 복도	14.9

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (권고기준)
			폼알데하이드 (210㎍/㎥이하)	벤젠 (30㎍/㎥이하)	톨루엔 (1000㎍/㎥이하)	에틸벤젠 (360㎍/㎥이하)	자일렌 (700㎍/㎥이하)	스타이렌 (300㎍/㎥이하)
송정 금강펜테리움2차 (신축공동주택)	2019.08.13. ~2019.08.14.	201동 201호	80.0	1.9	1258.3	39.6	45.8	101.5
		202동 1504호	259.9	0.0	1260.0	381.0	406.7	180.1
		203동 1101호	112.6	0.0	1294.0	117.7	41.7	294.3
		204동 202호	69.2	0.0	953.8	16.7	18.1	37.9
		205동 1001호	87.6	0.0	1298.1	31.8	27.3	53.3

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
모다아울렛 (대규모점포)	2019.09.02.~ 2019.09.03.	평 균	16.1	8.4	833	82.8
		2층 샤트렌	10.6	7.9	776	89.0
		3층 트루젠	18.1	7.4	873	81.8
		1층 상설매장	17.7	9.0	370	82.9
		1층 게스	17.8	9.2	890	77.6

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
모다아울렛 (실내주차장)	2019.09.03.~ 2019.09.04.	평 균	10.9	495	9.7
		5층 E08	12.3	360	12.1
		4층 B08	9.4	629	7.3

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (권고기준)
			폼알데하이드 (210㎍/㎥이하)	벤젠 (30㎍/㎥이하)	톨루엔 (1000㎍/㎥이하)	에틸벤젠 (360㎍/㎥이하)	자일렌 (700㎍/㎥이하)	스타이렌 (300㎍/㎥이하)
송정 금강펜테리움2차 (신축공동주택)	2019.10.22.	201동 201호	-	-	129.1	-	-	-
		202동 1504호	24.8	-	87.5	22.7	-	-
		203동 1102호	33.4	0.0	132.4	35.2	20.9	52.0
		205동 1001호	-	-	78.1	-	-	-

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
울산진장 디플렉스 (대규모점포)	2019.11.12.~ 2019.11.13.	평 균	40.1	32.6	407	5.5
		3층 D블럭 복도	38.4	27.8	321	4.7
		2층 D블럭 복도	36.1	35.0	439	5.4
		2층 A블럭 복도	45.8	35.0	460	6.3

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
농수산물종합유통센터 (실내주차장)	2019.12.03.~ 2019.12.04.	평 균	22.0	389	2.2
		C45	16.7	344	2.4
		C41	27.3	434	1.9