2005년 8월 정수장별 수질검사 결과

════════════════════

항 목			수질기준	회야	천 상		서생	강동	강동(2)	웅촌
					고도	일반
미생물 (3)	일반세균		100CFU/mL이하	0	0	0	0	0	0	0
	총대장균군		불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	분원성대장균군		불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	대장균		불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
유해영향 무기물질 (11)	암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	질산성질소		10mg/L이하	1.0	0.9	0.9	0.6	2.0	2.0	0.8
	불 소		1.5mg/L이하	0.8	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	중금속(7)		―	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	보 론		0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
유기물질 (16)	농약류(4)		―	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	휘발성유기물질(12)		―	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
소 독 제 및 소독부산 물질 (8)	잔류염소		4.0mg/L이하	0.7	0.9	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6
	총트리할로메탄		0.1mg/L이하	0.039	0.012	0.027	0.068	0.009	0.013	0.010
	클로로포름		0.08mg/L이하	0.0115	0.0074	0.0159	0.0013	0.0017	0.0021	0.0023
	클로랄하이드레이트		0.03mg/L이하	0.0067	0.0066	0.0163	불검출	불검출	0.0017	불검출
	디브로모아세토니트릴		0.1mg/L이하	0.0013	0.0010	0.0009	0.0046	0.0006	0.0009	0.0013
	디클로로아세토니트릴		0.09mg/L이하	0.0014	0.0006	0.0048	불검출	불검출	불검출	불검출
	트리클로로아세토니트릴		0.004mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	할로아세틱에시드		0.1mg/L이하	0.0050	0.0027	0.0066	0.0009	0.0012	0.0012	0.0010
심 미 적 영향물질 (16)	경 도		300mg/L이하	66	57	65	111	51	54	153
	과망간산칼륨소비량		10mg/L이하	1.7	0.4	1.8	1.5	불검출	불검출	불검출
	냄 새		소독취외 무취	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	맛		소독미외 무미	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	색 도		5도	1	1	1	1	1	1	1
	탁 도		0.5NTU	0.13	0.20	0.16	0.08	0.18	0.15	0.14
	수소이온농도		5.8-8.5	6.7	6.9	7.4	7.3	6.9	7.0	7.4
	염소이온		250mg/L이하	24	23	22	61	11	10	16
	증발잔류물		500mg/L이하	183	143	146	318	153	155	282
	황산이온		200mg/L이하	28	15	16	23	15	15	15
	세 제		0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	망 간		0.3mg/L이하	불검출	불검출	0.007	불검출	불검출	불검출	불검출
	아 연		1mg/L이하	0.010	불검출	불검출	0.015	0.006	불검출	0.007
	동		1mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	철		0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	알루미늄		0.2mg/L이하	0.07	0.12	0.07	0.08	0.06	0.08	0.10
정수장별 급수지역	천상(중구, 무거동, 옥동 일부, 농소, 서부동, 동부동, 남목, 다운동, 언양) 회야(그 외 전지역)						서생	강동	강동(2)	웅촌
정수장 관리책임자 및 연락처		회야, 강동1, 2, 웅촌, 서생 : 회야정수사업소장 하종규 ☎ 260 - 4798 천상, 천상(일반) : 천상정수사업소장 김용윤 ☎ 211 - 9973
◦ 울산광역시 6개 정수장 먹는물 수질기준에 적합 ◦ 우리나라의 먹는물 수질기준 55개 항목 검사결과 먹는물 수질기준 및 세계보건기구(WHO) 기준에 적합한 매우 안전한 수준임.

※자료제공 : 울산광역시 상수도사업본부 수질연구소(전화 227-2312)