345kV 동울산분기 송전선로 건설사업 환경영향평가서(초안) 요약서

1. 사업의 개요

가. 사업명

◦ 345kV 동울산분기 송전선로 건설사업

나. 사업의 배경 및 목적

◦ 345kV 동울산분기 송전선로 건설사업은 경주시 감포권 및 울산광역시 북구지역의 경제발전에 따른 급증하는 전력수요에 대비하고, 전력수급 안정 및 공급신뢰도를 향상시켜 산업발전과 생활수준향상을 도모하는데 그 목적이 있음

다. 사업위치

◦ 울산광역시 북구 대안동 ~ 경상북도 경주시 외동읍 입실리

행 정 구 역	선로길이	철 탑 번 호	철 탑 기 수
울산광역시 북 구 대안동	2.69km	No.01 ~ No.08	2C : 2.0, 4C : 7.0
경상북도 경주시 양남면 서동리	0.04km	No.09	4C : 0.5
상계리	3.08km	No.09 ~ No.16	4C : 7.5
기구리	1.46km	No.17 ~ No.19	4C : 3.0
석촌리	1.82km	No.20 ~ No.25	4C : 5.5
효동리	2.57km	No.25 ~ No.32	4C : 7.5
외동읍 입실리	0.82km	No.33 ~ No.34	4C : 2.0
합 계	12.48km	-	2C : 2, 4C : 33

라. 사업규모

◦ 예상선로 길이 : 12.48km(경주시 9.79km, 울산광역시 2.69km)

◦ 전  압 : 345kV

◦ 철탑수 : 35기(4회선 33기, 2회선 2기)

◦ 철탑부지면적 : 9,547m2(1기당 평균 약 273m2)

◦ 전력선종 : ACSR480mm2 × 4B × 4C

◦ 경  간 : 평균 370m

◦ 철탑높이 : 평균 37m

바. 사업시행자

◦ 한국전력공사 남부건설단 대구건설소

사. 승인기관

◦ 지식경제부

아. 환경영향평가 협의기관

◦ 대구지방환경청

자. 사업의 추진경위 및 계획

◦ 2007. 05.  : 송전선로 경과지 선정 착수

◦ 2008. 08.  : 경과지 설계 착수(전력영향평가, 자재운반로 설계 등)

◦ 2008. 09.  : 입지선정 자문위원회 선정 및 구성

◦ 2008. 10.  : 입지선정 자문위원회 주민대표(이장) 간담회 시행

◦ 2009. 01.  : 후보경과지 지도 주민대표(이장) 전달(주민의견 사전청취)

◦ 2009. 03. ~ 04.  : 주민설명회 및 마을별 설명회 시행(총 8개 마을)

◦ 2009. 06.  : 경과지 변경 해당마을(효동2리 월촌마을) 주민설명회 시행

◦ 2010. 07.  : 환경영향평가계획서 심의

◦ 2010. 10.  : 환경영향평가서(초안) 제출

◦ 2010. 10. ~  11.  : 환경영향평가서(초안) 공람 및 주민설명회 실시

◦ 2011. 06.  : 환경영향평가 협의완료(예정)

◦ 2011. 10.  : 공사착공(예정)

◦ 2014. 12.  : 준공(예정)

차. 환경영향평가 실시근거

◦ 환경영향평가법 제4조 및 동법 시행령 제3조 및 23조 관련 [별표1]『환경영향평가를 실시하여야 할 대상사업의 범위･평가서의 제출시기 및 협의시기』에 의거 환경영향평가를 실시하였음

구 분	대상사업의 범위	협의요청시기
3. 에너지 개발사업	다.『전원개발촉진법』제2조제2호에 따른 전원개발사업 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설에 관한 사업 2) 345킬로볼트 이상의 지상송전선로로서 선로길이가 10킬로미터 이상인 것	『전원개발촉진법』제5조제1항에 따른 실시계획의 승인 전
당해 사업	∘전압 : 345kV ∘송전선로 연장 : 12.48km	-

2. 환경영향평가 대상지역 및 평가항목의 설정

가. 환경영향평가 대상지역의 설정 및 평가내용

구 분 평가항목		대 상 지 역	평 가 내 용	비 고
대기 환경	기 상	∘송전선로 경과지역의 기상관측소	∘영향예측 및 분석의 기초자료로 활용	-
	대 기 질	∘계획선로 좌･우 2km 정온시설	∘공사장비 가동으로 인한 대기질 영향	공사시
수 환경	수 질	∘계획선로 및 주변지역	∘터파기, 부지정지 공사로 인한 수질영향	공사시
토지 환경	토지이용	∘계획선로 및 주변지역	∘철탑 및 선하부지의 토지이용 변화	공사시, 운영시
	지형･지질	∘철탑부지 및 진입로 주변지역	∘공사시 절･성토 지역의 발생 ∘철탑기초공사 및 진입도로 개설에 따른 지형변화 및 적정처리 대책	공사시, 운영시
자연생태환경	동･식물상	∘계획선로 좌･우 1km(동물상 2km) ∘진입로 개설지역	∘철탑부지 및 주변지역의 식생훼손 ∘식물상의 감소 및 동물상 이동경로 변화 ∘국지적인 동･식물상 변화	공사시, 운영시
	자연환경 자산	∘계획선로 및 주변지역	∘자연환경자산 현황조사 및 보전대책 수립	공사시
생활 환경	친환경적 자원순환	∘계획선로 및 주변지역	∘투입인부에 의한 분뇨 및 생활폐기물 ∘공사시 임목폐기물 발생	공사시
	소음･진동	∘계획선로 좌･우 1km 정온시설	∘공사시 건설장비에 의한 소음･진동 영향 ∘운영시 코로나 소음 발생으로 인한 영향	공사시, 운영시
	위락･경관	∘계획선로 및 주변지역	∘송전철탑 설치로 인한 위락･경관 영향	운영시
	전파장해	∘계획선로 좌･우 500m 정온시설	∘라디오 및 TV 수신장해 예측 ∘전자파로 인한 영향	운영시
사회･경제환경		∘계획선로 및 주변 행정구역	∘사회･경제 환경상의 영향 - 인구 및 주거, 산업, 교통, 문화재	공사시, 운영시

나. 중점평가항목･현황조사항목･제외항목 설정 및 선정사유

구 분		항 목	선 정 사 유
중점 평가 항목	대기환경	대기질	∘공사시 투입장비 가동에 따른 비산먼지 및 배기가스 발생
	수 환 경	수 질	∘철탑부지 및 진입로 공사시 강우에 의한 토사유출 예상
	토지환경	토지이용	∘철탑부지 및 송전선로 건설에 따른 토지편입 및 토지이용상 변화 ∘진입도로, 삭도장, 헬기장 예정지역의 일시적인 토지이용상 변화
		지형･지질	∘철탑부지 조성 및 자재운반로 개설에 따른 사면발생 등의 지형변화
	자연생태환경	동･식물상	∘철탑부지 및 자재운반로의 식생훼손 ∘공사시 계획선로 및 주변지역 동･식물상 서식환경 변화
	생활환경	소음･진동	∘공사시 투입장비에 의한 소음･진동 발생 ∘헬기 자재운반시 소음･진동 발생 ∘운영시 송전선로 코로나 소음 발생
		위락･경관	∘철탑 및 송전선로 건설로 인한 경관 변화
		전파･장해	∘운영시 송전선로와 철탑으로 인한 라디오 및 TV 수신장해 발생 ∘운영시 송전선로 전자파 발생
현황 조사 항목	대기환경	기상	∘대기질 등 연계항목에 대한 영향예측의 기초자료로 활용
	자연생태환경	자연환경자산	∘동･식물상 및 지형･지질 항목에 연계하여 영향예측 및 저감방안 수립
	생활환경	친환경적 자원순환	∘수목벌채에 따른 임목폐기물 발생 ∘공사장비 투입에 의한 폐유 발생 및 투입인력에 의한 폐기물 및 분뇨 발생
	사회･경제환경	인구･주거	∘계획선로 통과지역의 인구 및 주거 현황조사를 실시하여 기초자료로 활용
		산 업	∘계획선로 통과지역의 산업 현황조사를 실시하여 기초자료로 활용
		교통	∘계획선로 통과지역의 도로 등의 현황조사를 실시하여 기초자료로 활용
		문화재	∘계획선로 통과지역의 문화재 현황조사를 실시하여 저촉여부 조사
제외 항목	대기환경	악취	∘유기질 재료의 사용, 생산 등 악취 유발요인 없음
	수환경	수리･수문	∘수로변경, 집수구역의 변화 없음
		해양환경	∘해양오염의 요인 없음
	토지환경	토양	∘토지의 경작, 시설물 점용지에 대한 상시 이용요인 없음
	생활환경	위생･공중보건	∘사업특성상 공중보건 및 위생상의 개연성 없음
		일조장해	∘일조차단을 유발하는 시설물이 존재하지 않음
	사회･경제환경	공공시설	∘인구 유동요인이 없고, 시설물 유지･관리를 위한 별도의 시설이 필요 없음
		교육	∘인구 유발 및 이주에 따른 교육여건의 변화요인 없음

3. 환경 현황조사, 예측･분석, 저감방안

가. 환경현황

◦ 생태･경관보전지역 지정현황

- 울산광역시 및 경주시 생태･경관보전지역 지정현황 조사결과 울산광역시에만 2개소의 생태･경관보전지역에 지정되어 있는 것으로 조사되었으며, 계획선로와 가장 인접한 지역은 태화강으로 계획선로 시점부 남측으로 약 12.4km 이격하여 위치하고 있는 것으로 조사되었음

지역명	위 치	면적 (km2)	특 징	지정일자	비 고
무제치늪	울산시 울주군 삼동면 조일리 일원	0.18	산지습지 희귀야생 동･식물 서식	'98.12.31	환경부 지정
태화강	울산시 태화강 하류 일원	0.983	철새 등 야생 동･식물의 서식지 보전	'08.12.24	울산시 지정

자료 : 생태･경관보전지역현황, 2009, 환경부

◦ 야생 동･식물 보호구역 지정현황

- 울산광역시 및 경주시의 야생 동･식물 보호구역 지정현황 조사결과, 각각 5개소의 야생 동･식물 보호구역이 지정되어있는 것으로 조사되었으며, 계획선로와 가장 인접한 지역은 경주시 외동읍 괘릉리에 위치한 지역으로 계획선로 종점부 북측으로 약 5.8km 이격하여 위치하고 있는 것으로 조사되었음

구분	고시번호	소재지	면적 (km2)	종 현황
				일반야생 동･식물	멸Ⅱ
울산광역시	중구 2008-58	중구 태화동 969-3외 10필지	0.744	논병아리	고니
	남구 2009-13	남구 무거동 3외48필지	1.546	흰쪽지, 청둥오리	-
	남구 2009-13	남구 선암동 42외 22필지	0.228	쇠오리, 청둥오리	-
	북구 2008-53	북구 명촌동 967-10외 196필지	0.943	흰죽지, 흰뺨검둥오리, 붉은부리갈매기, 청둥오리	-
	북구 2003-13	북구 송정동 산6-1	0.280	꿩, 멧토끼	-
경주시	경북 경주시 제165호	안강읍 하곡(하곡저수지)	0.730	청둥오리
	경북 경주시 제178호	외동읍 괘릉리 산17	0.050	왜가리, 어치, 멧비둘기
	경북 경주시 제165호	남산동 산36-1	0.050	참새, 어치, 박새
	경북 경주시 제165호	배반동 산68, 산69	0.050	참새, 박새, 어치, 멧비둘기
	경북 경주시 제165호	내남면 용장리 산124	0.050	참새, 어치, 박새

주) 멸Ⅱ : 멸종위기종 Ⅱ급
자료 : 야생 동･식물 보호구역 현황, 2009, 환경부

◦ 상수원보호구역 지정현황

- 울산광역시 및 경주시의 상수원보호구역 지정현황 조사결과, 각각 2개소, 6개소의 상수원보호구역이 지정되어 있는 것으로 조사되었음

- 외동상수원보호구역을 제외한 상수원보호구역은 계획선로와 수계가 상이하며, 외동상수원보호구역은 계획선로 상류에 위치하는 것으로 조사되었음

관 리 청	보호구역	지정면적(km2)	지정일자	취수장	수질등급	수 계
울 산 광역시	회 야	-	1991-06-08	회야	IV	회야강
	대곡 (사연)댐	-	2004-12-01	천상	II	대곡천
경주시	탑 동	0.357	1978-09-14	탑동	Ia	형산강
	보 문	9.746	1981-06-01	보문, 마동	Ia	덕동댐
	안 강	2.251	1981-09-17	안강	Ia	기계천
	외 동	0.371	1987-03-30	외동	취수중단	동천
	건 천	0.164	1987-03-30	건천	Ia	건천천
	안계댐	3.218	1987-10-17	제2수원지, 유강, 공단	Ib(호소)	안계댐

자료 : 전국 상수원보호구역 지정현황, 2009, 환경부

◦ 자연공원 지정현황

- 울산광역시에는 가지산 도립공원, 경주시에는 경주국립공원이 위치하는 것으로 조사되었음

구 분	공 원 명	소 재 지	면적 (km2)	고시일자	이격거리
울산광역시	가지산 도립공원	울산광역시, 경남 양산, 밀양	105.429	1979.11.5	시점부 서측 약 33km 이격
경주시	경 주 국립공원	경북	138,715	68,12.31	종점부 북측 약 5.6km 이격

자료 : 자연공원 지정현황, 2008, 환경부

◦ 백두대간 주요정맥 분포현황

- 백두대간･정맥에 대한 환경평가 가이드라인(2009.12, 환경부)에 따른 백두대간 보호구역(핵심구역 및 완충구역)은 종점부의 서측으로 이격거리 약 20km에 낙동정맥이 위치하는 것으로 조사되었음

- 신산경표(2010, 박성태)에 의한 계획선로의 인근 정맥지맥 현황은 32번 철탑에 근접하여 삼태지맥이 위치하나 토공에 의한 훼손 규모가 적고, 철탑부지를 제외한 훼손지역은 공사후 복구될 계획이므로 정맥 및 지맥에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨

나. 항목별 현황조사결과 및 사업시행으로 인한 영향예측

구 분	현황조사결과	사업시행으로 인한 영향예측
대기질	∘측정결과(5개지점, 4차조사 평균) - 전지점 대기질 환경기준 만족 - PM-10 27.5~38.6㎛/m3, NO2 0.007 ~ 0.015ppm, SO2 0.002~0.004ppm 등 ∘계획선로 2km 이내 영향예상지역 - 주거지, 농원, 사육장 등 총 32개소	∘공사시 비산먼지 예측결과 - PM-10 30.45~36.91㎛/m3 - 대기질 환경기준(100㎛/m3이하) 하회
수질	∘하천수질 조사결과(5개지점, 4차조사 평균) - DO 9.0~12.1mg/L, BOD 0.5~2.1mg/L 등 - BOD기준 Ia등급(매우좋음)~II등급(약간좋음) ∘계획선로 주변 수계 - 철탑, 진입로, 삭도부지 주변의 수계형성은 미약함 ∘수질오염총량관리대상 해당 여부 - 오염총량관리제도의 시행 관련 대상수계 및 유역에 위치하지 않으므로 오염총량관리대상에 해당되지 않음	∘토사유출량(일평균 토사유출량 기준) - 개발전 0.01~0.04m3/day - 개발중 0.09~0.38m3/day - 개발후 0.01~0.06m3/day - 개발로 인한 토사유출 증가량 0.07~ 0.32m3/day ∘공사 인력에 의한 오수 발생량 - 오수발생량 : 19.68m3/일 - BOD 부하량 : 3.12kg/일
지형･지질	∘표고 및 경사 : 계획선로 좌･우 1km 이내 지역 - 표고 : 300m 이하가 71.3% - 경사 : 20°이상 지역이 60.0% ∘표고 및 경사 : 철탑부지 - 표고 : 300m 이하가 65.7% - 경사 : 대부분 20°이하 ∘지질 : 대부분 흑운모 화강암, 각섬석 화강암, 효동리 화산암류	∘절･성토에 의한 지형변화 ∘공정별 발생 토공량 - 철탑부지 : 17,100m3 - 자재운반기지 : 4,296m3 - 자재운반로 : 3,717m3 ∘편입되는 전･답･임야지역에서 비옥토 발생
동･식물상	∘식물상 : 89과 301종 42변종 4품종 1아종 ∘보호수 : 소나무 1주(12번 철탑과 590m 이격) ∘주요 식물군락 - 소나무-상수리나무군락 36.87%, 소나무군락 16.29%, 경작지 7.29% 등	∘식물상 - 산림 벌채, 절･성토에 따른 나출지와 법면의 발생 - 자재운반로 개설 및 확장 등의 공사로 인하여 식생이 훼손

구 분	현황조사결과	사업시행으로 인한 영향예측
동･식물상	∘녹지자연도 - 7등급 83.63%, 2등급 7.29%, 4등급 2.84%, 8등급 1.45% 등 ∘생태자연도 : 대부분 2, 3등급 ∘육상동물상 - 포유류 9과 12종, 조류 41종, 양서･파충류 7과 12종, 육상곤충류 66과 170종 ∘육수동물상 - 담수어류 2목 2과 6종	- 녹지자연도 변화 : 2, 3, 4, 6, 7, 8등급이 1등급으로 변화 - 훼손수목 : 16,117주 ∘동물상 - 공사시 외부지역이나 산림의 안쪽으로 이동 - 공사 완료후 점차 복귀할 것으로 예상됨 - 운영시 인위적 환경압에 덜 민감한 종들을 중심으로 대부분 회귀
소음･진동	∘측정결과(5개지점, 4차조사 평균) - 전지점 소음 환경기준(주간 50.0dB(A), 야간 40.0dB(A)) 만족 - 소음 : 주간 40.0~47.3dB(A), 야간 36.3~ 39.8dB(A) - 전지점 생활진동규제기준 만족 - 진동 : 주･야간 모두 20.0dB(V) 이하 ∘계획선로 1km 이내 영향예상지역 - 주거지, 농원, 사육장 등 총 17개소	∘공사시 소음 영향예측 - 상계리 염소사육장 1개소만 소음규제기준 초과 - 예측 소음도 25.7~72.3dB(A) ∘공사시 진동 영향예측 - 모든 정온시설 진동규제기준 만족 - 예측 진동도 0.5~34.1dB(V) ∘헬기운행 소음 - 헬기 운행경로 선정시 정온시설을 우회하도록 노선 선정 ∘코로나 소음 - 송전전압 500kV 이상에서 발생하는 소음으로 계획선로 주변에 미치는 영향은 미미함
전파장해	∘측정결과(4개지점, 4차조사) - TV 수신상태 : 일부 방송 수신상태 불량 - 전자파 : 0.93~2.19mG - 라디오 수신상태 : 조사채널 모두 수신상태 양호함 ∘계획선로 500m 이내 영향예상지역 - 주거지, 연구소 등 총 9개소	∘라디오 수신장해 : 55.9~78.9dB - Radio 청취에 대한 평가기준 5등급(32이상, 잡음이 전무하고 청취 상태가 극히 양호함) ∘TV 수신장해 : 102.6~125.6dB - TV 청취에 대한 평가기준 5등급(44이상, 잡음이 전무하고 수신 상태가 극히 양호함) ∘전자계 영향 - 송전선로 기준으로 최소 이격거리 123m - 전자파 영향 범위(송전선로에서 100m 이상 이격된 지점)에 해당하지 않음

다. 환경영향 저감방안

구분	환경영향 저감방안
대기질	∘공사장 및 공사장 진･출입로 주변 살수실시 ∘운반차량 방진덮개 설치 후 운행(적재물 적재함 상단으로부터 수평 5cm이하까지만 적재) ∘공사구역내에서의 차량속도를 20km/hr로 제한 ∘가설방음판넬 상단 비산방진망 설치 - 설치구간 : 상계리 염소사육장, 연장 40.0m - 공사 진행에 따라 추가 필요시 및 주민 요구시 비산방진망 추가 설치
수질	∘가배수로 및 산마루측구 설치 ∘우기시 사면에 비닐도포 등으로 토사유출 방지 및 공사 지양 ∘철탑부지 및 진입로에 대해서는 가배수로 및 임시침사지를 설치 ∘현장사무소내 개인하수처리시설 설치 : BOD, SS 각각 20mg/L이하로 처리
지형･지질	∘지형변화 최소화 - 철탑부지의 작업장 및 자재운반기지는 작업후 즉시 복구 - 가급적 철탑의 기초부분만 굴착하고 기초형식은 지형 특성에 따라 심형 및 역T형을 적용하여 지형훼손 최소화 ∘지형훼손면 처리대책 - 철탑내부에는 줄떼(21,690m2) 및 식생마대공법(2,800m)을 적용 - 자재운반로, 삭도, 헬기, 작업장 등에는 초･목본류 등을 식재 ∘사토 처리계획 - PP항공마대에 담아 경사면의 붕괴를 방지용으로 사용 - 철탑공사후 부지 복구시 재활용할 계획임 ∘비옥토는 초･목본류 식재 등의 작업시 피복용으로 사용
동･식물상	∘산림의 훼손을 최소화하기 위해 헬기 및 삭도를 이용 ∘자재운반로 지역은 식생이 양호한 지역의 경우 가급적 피하고, 시설이 불가피한 지역에 대해서는 기존의 임도, 소로 등을 적극 활용하는 계획을 수립 ∘번식기 공사강도 조절, 단계별 공사진행, 주변의 자연식생대 유지 등을 실시할 계획임
소음･진동	∘공사장 소음･진동관리 지침서(2006, 환경부) 준수 ∘특정기계･특정 장비를 5일이상 사용할 경우 특정공사 사전신고 후 사용 ∘공사시 생활소음규제기준을 초과하는 상계리 염소사육장에 가설방음판넬 설치 - 가설방음판넬 연장 40m, 높이 4.0m ∘헬기소음 : 헬기를 이용한 자재 운반경로 선정시 정온시설을 우회하도록 노선 선정 ∘코로나 소음 - 전력선 설계시 전선굵기조정 및 복도체 선정
전파장해	∘Radio 수신장해 및 TV 수신장해 대책 - 전파잡음에 강한 FM수신기를 보급함으로써 Radio 수신장해 영향 최소화 - 유선방송화 및 공동수신안테나 설치, 안테나 수직화 계획 수립 ∘전자파(전계) 대책 - WHO 권고치를 바탕으로 설정된 국내 전자파(60Hz) 인체보호기준에 적합한 자계기준으로 설계

4. 주민의 생활환경, 재상상의 환경오염 피해 및 대책

◦ 사업의 시행으로 인한 생활환경 및 재산상의 피해를 최소화하기 위하여 편입용지 수용시 주민의견을 최대한 반영하여 적정 보상을 실시하며, 환경영향에 대한 적절한 저감대책을 수립할 계획임

◦ 또한, 사전에 생활환경 및 재산상의 피해를 분석･평가하여 주민의 생활환경, 재산상의 환경오염피해를 최소화할 계획임

구 분	저감대책 시행전	저감대책 시행후
	환경영향요인 및 피해내용	저감대책(안)	환경기대효과
대 기 질	∘철탑부지 및 자재운반로 부지정지시 공사장비 이동 등에 따라 먼지의 비산으로 주변지역 주민의 생활환경피해 예상	∘공사장내에서 주기적인 살수 ∘차량속도제한, 가설방진망 설치, 기타 비산먼지 저감대책 실시	∘민원발생 최소화 및 먼지 등의 비산억제
수 질	∘토공사시 강우에 의한 토사유출로 인근 수계에서의 SS농도 증가	∘간이침사지 및 가배수로 설치 등의 저감대책 시행 ∘우기시 공사지양 ∘절･성토사면 조기녹화	∘공사시 인접 수계의 탁도증가 최소화
토지이용	∘계획선로에 편입되는 토지의 용도지역 변화, 보상	∘계획선로 편입토지 및 지장물은 관계법령에 의거 보상	∘민원발생 최소화 및 재산상의 피해 최소화
소음･진동	∘공사시 건설장비 가동에 따른 소음･진동발생 ∘헬기로 자재운반시 헬기소음 발생 ∘운영시 코로나 소음발생	∘영향예상지역에 가설방음판넬 설치, 차량속도 제한 ∘헬기 운행노선 조정 ∘송전선로 도체를 다도체화하여 코로나소음 저감	∘민원발생 및 소음피해 최소화
전파･장해	∘운영시 송전선로 설치로 주변지역 전파수신 장해	∘안테나 조정, 공동수신안테나 설치, 유선연결 등의 대책 강구	∘민원발생 및 전파장해 피해 최소화
기 타 주민생활	∘공사시 주변지역에 일시적인 교통소통 장해	∘교통안전과 원활한 차량소통을 위한 제반조치 시행 ◦도로 횡단지점에서의 발받침 설치	∘민원발생 및 지역주민 생활피해 최소화

5. 대안설정 및 평가

◦ 최종 대안으로 2개안을 비교･검토한 결과 대안1을 최적경과지로 선정하였으며, 세부 검토 내용은 다음과 같음

구 분		대 안 1		대 안 2
선 로 길 이		약 12.9km		약 11.8km
철 탑 기 수		약35기		약33기
지 목		임 : 97%, 전 : 1%, 답 : 1%, 기타 : 1%		임 : 97%, 전 : 1%, 답 : 1%, 기타 : 1%
변전소 인출		345kV 동울산 변전소		345kV 동울산 변전소
분 기 점		345kV 북고리 송전선로 No.164		345kV 북고리 송전선로 No.164
자연환경	공원 환경보전지역	해당없음		해당없음
	천연기념물 명승지	해당없음		해당없음
	시험림 보호림지역	경주시 외동읍 계곡리 830m		경주시 외동읍 계곡리 830m
	동식물보호 구역	해당없음		해당없음
생활환경	민 가	울산광역시 북구 대안리 상대안 중마을 서동리 서동 화림 전원주택부지 화림 상계리 서왕리 어전 건대 신대리 숯방 기구리 기구 용암 새마을 석촌리 명대 석읍 석읍리 두뭇골 월천 늘밭 중산 경주시 양남면 효동리 효재	330m 1,300m 1,800m 600m 1,040m 520m 580m 1,240m 400m 1,265m 760m 865m 1,400m 2,200m 2,600m 510m 1,600m 2,270m 2,980m	울산광역시 북구 대안리 중마을 신안 서동리 서동 화림 전원주택부지 화림 상계리 서왕리 어전 건대 신대리 숯방 기구리 기구 용암 새마을 석촌리 명대 석읍 석읍리 두뭇골 월천 늘밭 중산 경주시 양남면 효동리 효재	880m 760m 690m 190m 600m 520m 850m 1,240m 400m 1,370m 800m 1,260m 1,400m 2,200m 2,600m 510m 1,600m 2,270m 2,980m

구 분		대 안 1		대 안 2
사회환경	목장, 농장	경주시 양남면 신대리 어전 효동리 효재 기구리 용솟골 석촌리 명대	410m 2,600m 1,360m 1,260m	경주시 양남면 신대리 어전 효동리 효재 기구리 용솟골 석촌리 명대	410m 2,600m 1,720m 850m
	송신소, 중계소	해당없음		해당없음
	문화재, 사적지	기박산성(사적 제48호) 1,300m		기박산성(사적 제48호) 1,520m
	도시계획	해당없음		해당없음
	공업단지	양남산업단지 960m (주)세진 1,370m		양남산업단지 960m (주)세진 570m
	군사시설	해당없음		해당없음
	항공시설	해당없음		해당없음
	철도, 도로횡단	904번 지방도 횡단		904번 지방도 횡단
	레져시설	･경주그린버드골프장 공사중 일부통과 ･경주관광지예정지구 일부통과		･경주그린버드골프장 공사중 일부통과 ･경주관광지예정지구 일부통과
	광업권설정 지역	해당없음		해당없음
	대규모 수변지역	해당없음		해당없음
	먼지, 폐기물 발생시설	해당없음		해당없음
	항공방제구역	해당없음		해당없음
	위험물저장소	해당없음		해당없음
입지확보	용지교섭 난이도	보통		보통
	국공유지	경주시 양남면 석촌리 효동리	1,950m 2,440m	경주시 양남면 석촌리 효동리	2,350m 2,440m
	분묘, 종중 토지	양남면 서동리 서동 석촌리 명대 늘밭 효동리 중산	980m 1,000m 1,600m 2,370m	양남면 서동리 서동 석촌리 명대 늘밭 효동리 중산	980m 1,000m 1,600m 2,370m
	기타 집단민원발생	양남면 상계리 서동리	500m 1,830m	양남면 상계리 서동리	500m 690m

구 분		대 안 1	대 안 2
시공성	진입로 확보 가능	보통	보통
	주변토지 사용가능	보통	보통
	시공,보수 난이도	보통	보통
기술적검토	염해오손등급	B지구 C지구	B지구 C지구
	기상관련자료	Ⅱ지역	Ⅱ지역
	장거리 횡단지역	해당없음	해당없음
	지반고저차 심한지역	해당없음	해당없음
	현수･내장 비율	현수 : 11기 내장 : 24기	현수 : 12기 내장 : 21기
	기존송전선로 횡단개소	154kV 북영 송전선로 횡단	154kV 북영 송전선로 횡단
종 합 의 견		･전체적으로 마을에서 최대한 이격하여 산악지로 송전선로 경과지를 구성하였으며 상계리 구간 경과시는 마을에서 520m 가량 이격하였으나 조망이 되어 민원이 예상됨	･1(안)의 경과지에서 변전소 위치를 북구 신명동으로 선정한 (안)으로 변전소 인근에 집단주거지인 중마을(880m 이격)·신안(760m 이격)･서동(690m 이격) 등이 산재하여 민원이 예상됨

6. 평가대행자 등의 인적사항

가. 평가대행자 : (주)우빈기술개발

나. 지정일자 : 2006년 11월 16일

다. 지정기관 : 영산강유역환경청

라. 지정번호 : 제 광-061호

마. 연락처 : 062 - 268 - 5549

7. 기타사항

◦ 이 게시를 보시고 의견(공청회 개최여부 포함)이 있을 경우에는 별지 서식에 의거하여 서면으로 경주시 및 울산광역시 북구청 환경위생과에 제출하여 주시기 바랍니다.

- 의견제출처 :

- 주    소 :

- 담 당 자 :

- 전화번호 :

◦ 환경영향평가서(초안)에 대한 자세한 사항을 알고 싶으실 때에는 2010. 10. 13 ~ 2010. 11. 09까지 경주시 양남면사무소, 외동읍사무소 및 울산광역시 북구청 강동동주민센터에서 평가서 초안을 공람하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

[별지 제2호서식]
주민의견 제출서 345kV 동울산분기 송전선로 건설사업 환경영향평가서(초안)
①사업명	345KV 동울산분기 송전선로 건설사업
② 사업장 위치	- 시 점 : 울산 북구 대안동(신설 345kV 동울산 변전소) - 종 점 : 경주 외동읍 입실리(345kV 북고리 송전선로)
③ 사업자	한국전력공사 남부건설단 대구건설소
④ 의견제출자	성명		주민등록번호
	주소	(전화번호: )
⑤ 평가서초안에관한 의견
⑥ 공청회 개최에 관한 의견	- 개최 필요성: 필요( ), 불필요( ) - 이유: (개최가 필요하다고 생각하는 경우에만 적습니다)
「환경영향평가법 시행령」 제16조제1항에 따라 평가서초안의 내용 및 공청회 개최의 필요성에 관한 의견을 제출합니다. 년 월 일 제출자 (서명 또는 인) 울산광역시북구청장 귀하