2013년 4월 정수장별 정수 수질검사 결과

정수 수질결과서(1/2)

═══════════════════════════

항 목			수질기준	회야	천 상
					고도	일 반
1	미생물	일반세균	100CFU/mL이하	0	0	0
2		총대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출
3		대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출
4		분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출
5	유해 영향 무기 물질	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출
6		질산성질소	10mg/L이하	1.4	0.8	0.8
7		불 소	1.5mg/L이하	0.78	불검출	불검출
8		납	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출
9		비 소	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출
10		세레늄	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출
11		수 은	0.001mg/L이하	불검출	불검출	불검출
12		시 안	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출
13		크롬	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출
14		카드뮴	0.005mg/L이하	불검출	불검출	불검출
15		보 론	1.0mg/L이하	0.03	0.01	0.01
16	유해 영향 유기 물질	페 놀	0.005mg/L이하	불검출	불검출	불검출
17		다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	불검출	불검출
18		파라티온	0.06mg/L이하	불검출	불검출	불검출
19		페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출	불검출	불검출
20		카바릴	0.07mg/L이하	불검출	불검출	불검출
21		1,1,1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출	불검출	불검출
22		테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출
23		트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출	불검출	불검출
24		디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	불검출	불검출
25		벤 젠	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출
26		톨루엔	0.7mg/L이하	불검출	불검출	불검출
27		에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출
28		크실렌	0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출
29		1,1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출	불검출	불검출
30		사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	불검출	불검출
31		1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	불검출	불검출
32		1,4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출

2013년 4월 정수장별 정수 수질검사 결과

정수 수질결과서(1/2)

═══════════════════════════

항 목			수질기준	회야	천 상
					고 도	일 반
33	소 독 제 및 소 독 부산 물질	잔류염소	4.0mg/L이하	0.57	0.65	0.65
34		총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.049	0.032	0.056
35		클로로포름	0.08mg/L이하	0.011	0.020	0.044
36		클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	불검출	불검출	0.0017
37		디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	0.0011	불검출	불검출
38		디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	불검출	불검출	불검출
39		트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	불검출	불검출	불검출
40		할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	0.006	0.004	0.028
41		브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	0.017	0.009	0.011
42		디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	0.016	0.003	0.001
43	심미적영향물질	경 도	300mg/L이하	78	46	42
44		과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	1.5	1.1	1.9
45		냄새	소독취외 무취	없음	없음	없음
46		맛	소독미외 무미	없음	없음	없음
47		색 도	5도 이하	1	1	1
48		탁 도	0.5NTU이하	0.07	0.08	0.10
49		수소이온농도	5.8-8.5	7.0	7.4	7.3
50		염소이온	250mg/L이하	28	14	15
51		증발잔류물	500mg/L이하	172	88	89
52		황산이온	200mg/L이하	48	9	9
53		세 제	0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출
54		망 간	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출
55		아 연	3.0mg/L이하	0.008	불검출	0.003
56		동	1mg/L이하	불검출	불검출	불검출
57		철	0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출
58		알루미늄	0.2mg/L이하	불검출	불검출	불검출

정수장별 급수지역	회야(남구, 동구, 울주군 동남부) 천상(중구, 북구, 울주군 북서부)
정수장 관리책임자		회야 : 회야정수사업소장 변정복 ☎ 260 - 4798 천상 : 천상정수사업소장 정호교 ☎ 211 - 9973
◦ 울산광역시 2개 정수장은 먹는물 수질기준에 적합하므로 안심하고 마실 수 있습니다. ◦ 우리나라의 먹는물 수질기준 58개 항목 검사결과 먹는물 수질기준 및 세계보건기구(WHO) 기준에 적합한 매우 안전한 수준입니다.

※자료제공 : 울산광역시 상수도사업본부 수질연구소(전화 268-5189)